안성시 개인하수처리시설 설치 및 시공기준

제1조(목 적)

이 기준은 「하수도법 시행령」별표 1의6 중 제14호에 따라 안성시 개인하수 처리시설의 제조 및 시공(설치)과 관련하여 불량제품 제조 및 부실시공(설치)으로 인한 수질악화와 2차환경오염을 유발하고 있어 이를 미연에 방지함으로써 안성시 관내 공공수역에 대한 수질보전과 개선을 목적으로 한다.

안성시에 설치되는 개인하수처리시설을 설계·제조·시공하는 자는 본 기준에 따라 사업을 추진하는 것을 원칙으로 한다.

제2조(적용범위)

본 기준은 「하수도법」에 따른 개인하수처리시설의 설치기준 제14호에 따라 개인하수처리시설의 설치신고 및 준공업무에 필요한 세부사항을 규정하여 적용한다.

본 기준은 「하수도법」 규정에 의해 등록된 개인하수처리시설과 처리공법(혐기성, 호기성, 및 기타 생물학적 처리 포함)으로 설계된 개인하수처리시설에 적용 한다.(단 신기술 및 인증된 공법에 대하여는 별도 검토한다.)

제3조(공통사항)

개인하수처리시설을 설치·변경하고자 하는 자는 개인하수처리시설 설계·시공업체로 하여금 직접 설계·시공토록 하여야 한다.

설계·시공을 위탁받은 시공업체는 하수도법 시행규칙 제52조 규정에 의한 설계·시공업자의 준수사항[별표 11] 및 개인하수처리시설의 설치기준[하수도법시행령  별표1의6]에 따라 시공하여야 함.

개인하수처리시설 준공검사와 준공검사 이후에도 오수처리시설이 정기적으로 유지·관리될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 하며, 담당공무원이 적정시공 및 유지관리에 대한 확인을 요청할 경우 특별한 사유가 없는 한 확인에 협조하여야 한다.

설계·시공업체는 개인하수처리시설 설치신고 시(제작의뢰 포함) 설계·시공업자의 준수사항과 개인하수처리시설의 설치기준에 따라 외압·하중 및 지반 상태를 고려한 개인하수처리시설의 구조·강도에 관한 설계내역(두께, 보강링 등)과 시설의 상부 또는 측면의 하중으로 인하여 시설물의 보강이 필요한 경우에 대한 관련 자료를 제출하여야 하며, 제작의뢰의 경우 재질검사 성적서에 이를 확인할 수 있는 내용을 포함하여 제출하여야 한다.

개인하수처리시설을 설치하는 때에는「하수도법 시행령」제24조 제3항[별표1의6]에 따른 개인하수처리시설의 설치기준 및 「안성시 개인하수처리시설의 설치 및 시공기준」을 준수하여야 한다.

제4조(세부사항)

1. 오수처리시설 8㎥ 이상은 콘크리트 박스 또는 철판 거푸집으로 설치하여야 하며,

단, 8㎥이하라도 상부에 하중을 받는 경우(주차장 등)에는 콘크리트 박스를 설치     하여야 한다.

2. 오수처리시설의 내부 분리칸박이는 양면으로 보강하여야 한다.

(준공검사 신청 시 양면보강(overlay) 설치사진 미첨부시 준공불가)

3. 오수처리시설 맨홀뚜껑은 주철 또는 FRP소재로 하중 및 온도에 따른 처짐 및     뒤틀림 변형이 없어야 한다.

4. 폭기조(반응조)의 안정적인 처리효율을 위하여 2㎥/일~3㎥/일 이하의 처리시설은 폭기실 1개소 이상, 4㎥/일~7㎥/일 이하의 처리시설은 폭기실 2개소 이상, 8㎥/일 이상의 처리시설은 폭기실 3개소 이상을 설치하여야 하며, 각 실마다 개별 산기관을 연결 설치하여야 한다.

5. 오수처리시설 30㎥/일 이상을 설치할 경우 링브로워로 설치한다.

6. 전기판넬(브로워 판넬)은 밑 받침대를 콘크리트타설 등으로 고정시켜야 하며, 임시전력을 사용해서는 아니 된다.

(임시 전력 공급 시 준공검사가 불가능하며, 브로워 판넬로 들어오는 엑셀배관은 햇빛노출을 차단할 수 있도록 피복하고, 소음진동을 저감할 수 있는 장치를 설치한다.

7. 환풍기는 벽면에 고정하거나 건물위로 올려 악취 민원이 발생하지 않는 위치에 설치하여야 하며, 현장 여건이 어려운 경우는 지상에서 2.5미터 이상 높이로 설치하여야 한다.  또한 환풍기의 재질은 스테인리스로 하며, 방충망을 설치하여야 한다.

8. 50㎥/일 이상 오수처리시설을 시공 할 경우 콘크리트 구조물로 설계·시공 하여야 한다.

제5조(기타 사항)

전처리시설 설치

가. 대 상 : [오수발생량(BOD농도) 300 ㎎/𝓁이상 건축물

- 음식점[일반음식점(휴게음식점), 부대급식시설], 숙박시설[일반야영장,

자동차야영장만 포함]

구 분		음식점		숙박시설
		일반음식점 (휴게음식점 포함)	부대급식시설	일반야영장 자동차야영장
오수 발생량	BOD농도 (㎎/𝓁)	330㎎/𝓁	330𝓁㎎/𝓁	320㎎/𝓁
	1일 발생량	60𝓁/㎥	15ℓ/인 (1인1식기준)	9𝓁/㎥

※ 전처리시설 설치 규격

처리 시설용량	전처리 시설용량	처리 시설용량	전처리 시설용량
10㎥미만	10인용(2.5㎥)이상	30㎥이상~35㎥미만	60인용(7.0㎥)이상
10㎥이상~15㎥미만	20인용(3.0㎥)이상	35㎥이상~40㎥미만	70인용(8.0㎥)이상
15㎥이상~20㎥미만	30인용(4.0㎥)이상	40㎥이상~46㎥미만	80인용(9.0㎥)이상
20㎥이상~25㎥미만	40인용(5.0㎥)이상	45㎥이상~50㎥미만	90인용(10.0㎥)이상
25㎥이상~30㎥미만	50인용(6.0㎥)이상

나. 분뇨배관이 전처리조로 연결되지 않도록 주의

- 식당 등 오수의 유수분리와 오수처리시설의 처리효율을 높이기 위한 시설이므로 분뇨배관은 오수처리시설로 직접 연결 필수

다. 하수처리 외 구역에서 오수발생량이 2톤 이하인 경우에도 단독정화조가        아닌 오수처리시설을 설치하여 건물 내 생활하수를 처리하도록 하여야 함.

부    칙

제1조 이 기준은 2023. 5. 1. 신고(변경신고 포함) 부터 시행한다.

제2조  2023. 5. 1. 이전에 신고(변경신고 포함)한 오수처리시설의 준공검사는 기존의 준공검사 방법을 적용한다.